[image: image1.png]POLSKI
tA



                                              [image: image2.png]




Węgierska Górka, dnia 16 marca 2022 r.

Nr ref.: RIK.271.2.2022.IO
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym
 terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie i zmiany postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: RIK.271.2.2022.IO, pn.: „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce”, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian w zakresie:
PYTANIE 1:

Prosimy o dołączenie projektu technologii basenowej (część opisowa + rysunkowa). W obecnie zamieszczonej dokumentacji znajduje się jedynie specyfikacja techniczna.
ODPOWIEDŹ 1:

Przy dokonywaniu wyceny technologii basenowej należy kierować się przede wszystkim załączonym przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, jak również załączonym projektem architektonicznym opisującym i obrazującym poszczególne elementy projektu.
PYTANIE 2:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w postaci programu kosztorysowego (np. ath, xml, Zuzia) lub w pdf wygenerowanym przez program kosztorysowy.
ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający udostępnił przedmiary robót w formie plików pdf wygenerowane z programu kosztorysowego, natomiast nie posiada przedmiarów robót w postaci programu kosztorysowego (ath, xml, Zuzia).
PYTANIE 3:

W projekcie branży elektrycznej w pkt. 3.6.1 Założenia do projektu jest zapis: „Projektu projektuje się wnętrzową stację transformatorową 15kV/0,4kV. Stacja transformatorowa zostanie wyposażona w rozdzielnicę SN-15kV w izolacji powietrznej, transformator o mocy 400kVA,…” 
a w pkt. 3.6.2 Projektowana rozdzielnica SN-15kV jest zapis: „Projektuje się 3-polową rozdzielnicę SN-15kV w izolacji SF6. Rozdzielnica składać się będzie z ….” 
Proszę o doprecyzowanie w jakiej izolacji ma być wykonana rozdzielnica SN-15kV.
ODPOWIEDŹ 3:

Do wyceny należy przyjąć rozdzielnicę SN-15kV w izolacji SF6.
PYTANIE 4:

W projekcie branży elektrycznej w pkt. 3.6.1 1 Układ pomiarowy jest zapis: „Przed realizacją układu pomiaru energii elektrycznej należy wykonać projekt wykonawczy, oraz uzgodnić go w Tauron Dystrybucja SA.” – czy jest to w zakresie Wykonawcy czy Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ 4:

Projekt techniczny w zakresie układu pomiarowego wymaga uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego. Projekty wykonawcze oraz rysunki montażowe niezbędne dla realizacji zadania w zakresie Wykonawcy.
PYTANIE 5:

W projekcie instalacji wentylacji brak sprężyn dla central wentylacyjnych. Czy Zamawiający udostępni dobory central wentylacyjnych oraz zestawienie elementów materiałowych instalacji wentylacji?
ODPOWIEDŹ 5:

Na wszystkich centralach zarówno na nawiewie jak i wywiewie przyjęto 400Pa sprężu. 
PYTANIE 6:

Czy Zamawiający udostępni schematy podłączenia jednostek klimatyzacyjnych oraz zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych?
ODPOWIEDŹ 6:

Klimatyzacja zaproponowana została w oparciu o pojedyncze klimatyzatory typu Split z jednostkami wewnętrzni ściennymi. Wielkość klimatyzatorów  moc chłodnicza podana jest w opisie i w zestawieniu materiałów natomiast przewody ziębnicze wydane zostały w zestawieniu materiałów  zbiorczo dla wszystkich jednostek.
PYTANIE 7:

Proszę o załączenie projektu, zestawień, opisu oraz schematu węzła wymiennikowego dla pensjonatu ?
ODPOWIEDŹ 7:

Płytowy wymiennik ciepła oraz wyposażenie po stronie wtórnej wymiennika wydano w zestawieniu materiałów i przedmiarze instalacji sanitarnych. Wyposażenie po stronie pierwotnej w zakresie Dostawcy ciepła. Przewiduje się zaopatrzenie w ciepło z lokalnej ciepłowni.
PYTANIE 8:

Dot. zasilania wymiennika wody basenowej – obieg 5; proszę o załączenie karty technicznej dot. wymiennika ciepła pojemnościowego 500 dm 3, 30 kW.
ODPOWIEDŹ 8:

Wymiennik ciepła basenowy oraz wyposażenie po stronie pierwotnej wymiennika wydano w zestawieniu materiałów i przedmiarze instalacji sanitarnych. Dobór wymiennika wymaga doprecyzowania na etapie opracowania projektu technologii basenowej.
PYTANIE 9:

Jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w Specyfikacji warunków Zamówienia w zakresie Rozdziału IV pkt. 2 d) ppkt. a) „warunki udziału w postępowaniu”, poprzez zmianę treści wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego na poniższy tekst:
   
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 7 000 000,00 zł brutto i kubaturze 20 000 m3.

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy, dlatego też dokonuje zmiany treści rozdziału IV pkt 1 ppkt 2) lit. d) tiret pierwsze SWZ, w ten sposób, że jego zawartość zastępuje się zapisami o brzmieniu:

„Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: 

a) jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 7 000 000,00 zł brutto i kubaturze minimum 20 000 m3.”
PYTANIE 10:

Jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w Specyfikacji warunków Zamówienia w zakresie Rozdziału IV pkt. 2 d) ppkt. a) „warunek dotyczący zdolności zawodowej”, poprzez zmianę treści wymagań dotyczących zdolności zawodowej Kierownika budowy na poniższy tekst:   
a)    Kierownikiem budowy
· kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,
· doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 7 000 000,00 zł brutto i kubaturze 20 000 m3. 
Zdaniem wykonawcy proponowane warunki doświadczenia są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania przyszłej umowy. A co za tym idzie dopuszczą do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy są zainteresowani złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy, dlatego też dokonuje zmiany treści rozdziału IV pkt 1 ppkt 2) lit. d) tiret drugie lit. a) SWZ, w ten sposób, że jego zawartość zastępuje się zapisami o brzmieniu:

„a)
Kierownikiem budowy
· kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,
· doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 7 000 000,00 zł brutto i kubaturze minimum 20 000 m3.”

PYTANIE 11:

W związku z panująca sytuacją w kraju, która ma bezpośredni wpływ na opóźnienia                                 w ofertowaniu i trudnościami w uzyskaniu wycen od naszych kontrahentów prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 04.04.2022 r.
ODPOWIEDŹ 11:
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, tj. do dnia 4 kwietnia 2022 roku do godz. 9:00.
Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, doprecyzowaniem i uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianą warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 4 kwietnia 2022 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 04.04.2022 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/skrytka.”

2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 02.05.2022 r.”

3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.

Zatwierdził

Zastępca Wójta – 

Marian Kurowski

PAGE  
6

[image: image1.png][image: image2.png]