[image: image3.png]INFORMACJE TECHNICZNE:
Kabel (K) elektroenergetyczny o zytach aluminiowych (A), w izolacji z polietylenu usi
uniepalnionej (Yn), 2 2yla ochronna zielono-26ita (zo).

Jaluminiowe
RE - jednocrutowe okragle K1 1
zyty M - wielodrutowe okragle K. 2
SM - wielodrutowe sektorowe Ki. 2
RMC - wielodrutowe okragle zageszczone K. 2
z0iacia lpoletylen usieciowany (XLPE)
specjalna polwinitowa PVC o indeksie lenowym co najme] 23, samogasnaca nierozprzestizeniajaca
lplomienia, kolor czarny
Eylowe: brazowy, czarmy, szary, niebieski
2-zylowe: niebieska, brazowa
3-zylowe: brazowa, czama, szara
[a-2ytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara
Kolory izolacji 5-zylowe: niebieska, brazowa, czama, szara, czama
1-2ylowe (o) zielono-26ita
3-zylowe (20): zielono-z6tta, niebieska, brazowa
[4-2ylowe (zo): zielono-z6tta, brazowa, czama, szara
5-2ylowe (zo): zielono-26ta, niebleska, brazowa, czama, szara
[Femperatura pracy __[od -30°Cdo +70°C
[Napiecie znamionowe {0,671 KV,
eredrica zewnetrzna przewodu D (mm]
[able jednozyiowe 150
[kable wielozylowe 120
[kable elekiroenergetyczne przeznaczone sa_do przesylania energl elekiryczne), stosowane sa do
pracy w urzadzeniach energetycanych w zakladach przemysiowych, elektrowniach | lokalnych
ISieciach zasilajacych, wykorzystywane sa do ulozenia na stale wewnatrz pomieszczef  na zewnatrz,
w kanafach kablowych oraz bezposrednio w ziemi, zastosowanie poletylenu usieciowanego na
izolacje 2yt pozwala uzyska lepsze parametry elektryczne, mnieisze wymiary i wage kabli w
lporéwnaniu do kabli w izolaci  polwinitu
Pakowanie Jbebny.

iowanego (XS) | w powloce polwinitowe]

Powloka

Minimany promier
loiecia

[Zastosowanie




                                              [image: image2.png]




Węgierska Górka, dnia 20 maja 2022 r.
Nr ref.: RIK.271.6.2022.IO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – 
terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie i zmiany postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: RIK.271.6.2022.IO, pn.: „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce” - drugie postępowanie, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian                           w zakresie:

PYTANIE 1:

Proszę o podanie przykładowego producenta oraz przesłanie przykładowej karty katalogowej kabla YnAKXS 1x300. Z naszych informacji wynika, że nie ma takich przewodów w ofercie żadnego wiodącego producenta.

ODPOWIEDŹ 1:
Kable typu YnAKXS 1x300 znajdują się ofercie wiodących firm.
[image: image1.png]POLSKI
tA




PYTANIE 2:
W opublikowanym przedmiarze "Przedmiar baseny, technologia wody, strefa wellness, wyposażenie _"KOREKTA" w odniesieniu do poprzedniego postępowania brak pozycji typu: basen zanurzeniowy, brodzik dziecięcy wraz z całą technologią. W dokumentacji architektury te elementy nadal widnieją. Proszę o weryfikację zapisów oraz potwierdzenie zakresu wyceny..

ODPOWIEDŹ 2:
Brodzik dla małych dzieci – niezależny – nie będzie realizowany. 
W obrysie zewnętrznego basenu rekreacyjnego, przy schodach zejściowych  w wydzielonej ściankami przestrzeni ok. 3x4 m  i wypłyconej  do gł. 0.3 m zorganizowana będzie część basenowa dla małych dzieci.Nie będą realizowane baseny zanurzeniowe wewnętrzne – pom. 0.35 i 0.36. W tym miejscu należy przewidzieć montaż beczki – studni – schładzającej.
PYTANIE 3:
 W opublikowanym przedmiarze "Przedmiar baseny, technologia wody, strefa wellness, wyposażenie_KOREKTA" odnajdujemy pozycję "Beczka (studnia) schładzająca. W projekcie architektury nie odnajdujemy żadnych informacji w tym temacie. Proszę o weryfikację i wskazanie zakresu wyceny.

ODPOWIEDŹ 3:
Zamiast basenów zanurzeniowych pom. 0.35 i 0.36 należy przewidzieć montaż beczki-studni schładzającej.
PYTANIE 4:
W opisie architektury odnajdujemy zapis:

"4.14  Sufity W poniższych pomieszczeniach są przewidziane sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych, mocowane na stelażu stalowym.  

UWAGA: 
W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę gipsowo-kartonową wodoodporną.
1.  Gabinety masażu wraz z przyległymi łazienkami: pom. nr 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53;  
2.  Sala fitness, pom. nr 0.54 ( częściowo, wg rys. Rzut podstawowy A-02 );
3.  Grota solna, pom. nr 0.33; 
4.  Baseny zanurzeniowe ciepły i zimny, pom. nr 0.35 i 0.36; 
5.  Natryski wrażeń pom. nr. 0.39; 
6.  Tepidarium pom. nr 0.40; "                                                                                                                    

Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich pomieszczeniach należy zastosować sufity podwieszane z płyt g-k na ruszcie, natomiast w wymienionych płyty gk o podwyższonej odporności na wilgoć. W dokumentacji projektowej brak jednoznacznego określenia. 


ODPOWIEDŹ 4:
Zgodnie ze Specyfikacją wykonania ścian i sufitów:
W poniższych pomieszczeniach są przewidziane sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych, mocowane na stelażu stalowym. 
UWAGA: W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę gipsowo-kartonową wodoodporną. 1. Gabinety masażu wraz z przyległymi łazienkami: pom. nr 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53; 2. Sala fitness, pom. nr 0.54 ( częściowo, wg rys. Rzut podstawowy A-02 ); 3. Grota solna, pom. nr 0.33; 4. Baseny zanurzeniowe ciepły i zimny Beczka – studnia - schładzająca pom. nr 0.35 i 0.36; 5. Natryski wrażeń pom. nr. 0.39; 6. Tepidarium pom. komory śnieżnej nr 0.40; 
W pozostałych pomieszczeniach obiektu nie zaprojektowano sufitów podwieszanych.
PYTANIE 5:
Opisie technicznym architektury odnajdujemy informację: "Odwodnienie  dachów  grawitacyjne  poprzez  wewnętrzne  wpusty,  kolektory  i  rury  spustowe."  W projekcie ani płyta stropodachu ani warstwa termoizolacji nie została uwzględniona jako warstwa spadkowa. Proszę o potwierdzenie, że przyjęte rozwiązania są prawidłowe.

ODPOWIEDŹ 5:
Tak, przyjęte rozwiązania są prawidłowe.
Nakładana na gorąco bitumiczna membrana hydroizolacyjna modyfikowana polimerami, wzmacniana tkaniną poliestrową układana jest bezpośrednio na płycie stropowej, bezspadkowo.
Kompletny zestaw dwuwarstwowej membrany z wbudowanym wzmocnieniem poliestrowym wynosi 6 mm; 
Membrana przystosowana do stosowania na stropodachach i dachach odwróconych z balastem; nie zawiera rozpuszczalników; przystosowana do mostkowania pęknięć do 1,6 mm; w przypadku dużych pęknięć stosuje się zbrojenie arkuszowe pomiędzy dwoma warstwami membrany; może być nakładana w temperaturach do -18 st. C na czystą i suchą i niezamarzającą powierzchnię; membrana wykazuje b. dobre właściwości elastyczne w niskich temperaturach oraz właściwości adhezyjne.
PYTANIE 6:
Czym należy wykończyć ściany pomieszczenia natrysków wrażeń?

ODPOWIEDŹ 6:
Zgodnie z załącznikiem nr 7.8 Architektura wnętrza – zestawienie tabelaryczne wykończenie ścian i podłóg poz. 0.39
PYTANIE 7:
Proszę o sprecyzowanie grubości podbudowy pod część podpiwniczoną.

ODPOWIEDŹ 7:
Zgodnie z załącznikiem 7.9.1 i 7.9.2 Rys. A-04 - Przekroje oraz A-09 Zestawienie przegród część podpiwniczona w układzie warstw nie ma podbudowy.
PYTANIE 8:
Proszę o sprecyzowanie czy okładzina drewniana na elewacji ma być montowana na podkonstrukcji drewnianej czy aluminionowej?

ODPOWIEDŹ 8:
Podkonstrukcja systemowa, NRO
PYTANIE 9:
Proszę o podanie parametrów ogrodzenia wokół basenów.
ODPOWIEDŹ 9:

Zgodnie z załącznikiem 7.9.1 Opis PT, p-kt 4.17 Ogrodzenie
  
PYTANIE 10:
Jaki gatunek drewna oraz zabezpieczenie NRO należy przyjąć do wykonania deski elewacyjnej?

ODPOWIEDŹ 10:
Systemowa okładzina NRO z deski elewacyjnej np. świerk/sosna wraz z podkonstrukcją i izolacją termiczną 
PYTANIE 11:
Proszę o potwierdzenie, że zakres wyceny w odniesieniu do unieważnionego postępowania nie uległ zmianie. W przypadku zmiany zakresu proszę o wskazanie tych zmian.

ODPOWIEDŹ 11:
Zakres uległ zmianie.
Nie realizujemy:
-  niezależnego brodzika zewnętrznego ( zintegrowany z basenem rekreacyjnym, w istniejącym obrysie )
- basenów zanurzeniowych pom. nr 0.35 i 0.36 ( w tym miejscu realizujemy beczkę – studnię -  schładzającą  )
- wyposażenia meblowego w pom. nr 0.54 sala fitness, pom. nr 0.45 biurze administracji, pom. nr 0.22 pom. ochrony, pom. nr 0.20 pom. socjalnym
PYTANIE 12:
Czy dopuszczacie Państwo zastosowania niecek panelowych wykonanych ze stali o grubości poszycia 2 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie w wyniku cynkowania ogniowego z wyłożeniem hydroizolacyjną membraną PVC o grubości 1,5mm i łączonej w miejscu budowy poprzez zgrzewanie na gorąco ?

ODPOWIEDŹ 12:
Zgodnie z załącznikiem 7.9.1 Opis PT, p-kt  4.13 projektant nie dopuszcza
PYTANIE 13:
Czy filtracja systemu uzdatniania wody ma być sterowana poprzez przepustnice ręczne, czy w sposób automatyczny poprzez montaż napędów na przepustach

ODPOWIEDŹ 13:
Dopuszczamy w sposób półautomatyczny. 
Elementy do opracowania na etapie projektu wykonawczego.
PYTANIE 14:
W dokumentacji przetargowej bark informacji dotyczącej podgrzewania wody basenowej. 

Czy woda basenowa ma być podgrzewana? Jeśli tak to które niecki basenowe i do jakiej temperatury oraz źródło ciepła ma pochodzić z kotłowni?

ODPOWIEDŹ 14:
Zgodnie z załącznikiem 7.4 PT- Instalacje sanitarne, pkt 4,  dla podgrzewania wody basenu wewnętrznego VITALITY zaprojektowano obieg O5 w pomieszczeniu nr 0.1 pom. węzła cieplnego  
PYTANIE 15:
W dokumentach przetargowych brakuje projektu technicznego technologii wody basenowej. Czy koszt opracowanie projektu wykonawczego technologii basenowej należy uwzględnić w wycenie Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ 15:
Tak, taką dokumentację należy opracować i dokonać jej wyceny.
PYTANIE 16:
Czy po stronie Wykonawcy należy przewidzieć koszty dokonania uzgodnień branżowych przez właściwych rzeczoznawców? 

ODPOWIEDŹ 16:
Tak, Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić projekty branżowe na własny koszt.
PYTANIE 17:
Czy Zamawiający dysponuje prawami autorskimi dla wszystkich branż? 

ODPOWIEDŹ 17:
Zamawiający nie dysponuje prawami autorskimi. 
PYTANIE 18:
W dokumentach przetargowych brak jest obliczeń oraz informacji w zakresie wydajności instalacji technologii basenowych dla poszczególnych niecek basenowych. Czy w wycenie należy przewidzieć wydajność tych instalacji dobraną zgodnie z normą DIN 19643?

ODPOWIEDŹ 18:
Należy zapewnić jakość wody spełniającą wymogi:
- ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147), 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- Normy DIN 19643 lub równoważnej.
PYTANIE 19:
W dokumentach przetargowych brak jest informacji w zakresie instalacji technologii basenowej dla wanny Jacuzzi 6 - osobowej. Czy wydajność instalacji wanny Jacuzzi powinna wynikać z normy DIN 19643?

ODPOWIEDŹ 19:
Należy zapewnić jakość wody spełniającą wymogi:
- ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147), 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),- Normy DIN 19643 lub równoważnej.
PYTANIE 20:
Wanna Jacuzzi 6 — osobowa wyspecyfikowania jest w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub równoważnego materiału. Czy Zamawiający dopuszcza montaż wanny akrylowej? 

ODPOWIEDŹ 20:
Tak, dopuszcza się wannę jacuzzi z akrylu, pod warunkiem zastosowania produktu dopuszczonego do instalowania w obiektach użyteczności publicznej.
PYTANIE 21:
W dokumentach przetargowych brak jest informacji dotyczących sposobu sterowania pracą instalacji technologii basenowej. Czy w wycenach należy uwzględnić wykonanie instalacji uzdatnia wody basenowej pracujących w sposób automatyczny w zakresie zarówno dozowania środków chemicznych jak i sterowania pracą filtrów i pomp?

ODPOWIEDŹ 21:
Dopuszcza się sterowanie instalacją uzdatniania wody w sposób półautomatyczny. Elementy do opracowania na etapie projektu wykonawczego
PYTANIE 22:
Czy jest wymagane, aby praca instalacji uzdatnia wody basenowej w zakresie jak w pytaniu 7. posiadała możliwość zdalnego monitoringu wraz z możliwością zdalnej zmiany jej parametrów pracy ?

ODPOWIEDŹ 22:
Niewymagane; zakres do weryfikacji na etapie opracowania projektu wykonawczego. 
PYTANIE 23:
Brak w zestawieniu materiałów technologii basenowej urządzeń wspomagających proces uzdatniania i redukcji chloru związanego jak np. średniociśnieniowa lampa UV. Wartość chloru związanego w wodzie basenowej określa precyzyjnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 Dziennik Ustaw poz. 2016. Czy dla każdego z obiegów basenowych należy przewidzieć montaż takich lamp UV? 

ODPOWIEDŹ 23:
Należy zapewnić jakość wody spełniającą wymogi:
- ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147), 
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- Normy DIN 19643 lub równoważnej.
PYTANIE 24:
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o informację z jakiego materiału ma być wykonana beczka schładzająca oraz jakich wymiarów powinna być. 

ODPOWIEDŹ 24:
Należy uwzględnić w wycenie beczkę o średnicy nie mniejszej niż 100 cm i wysokości nie mniejszej niż 100 cm umożliwiającą zanurzenie się osoby dorosłej. Do wyceny należy przyjąć  beczkę wykonaną w całości z drewna, z laminowanym wkładem lub z równoważnego materiału 
PYTANIE 25
W celu spełnienia wymagań przetargowych proszę o udostępnienie plików doborowych central wentylacyjnych, bądź podanie parametrów i funkcji central wentylacyjnych, które będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności produktów.

ODPOWIEDŹ 25:
Parametry wszystkich central wentylacyjnych opisane są w pkt 7.4 Projekt techniczny -instalacje sanitarne, Instalacje-opis.
Dodatkowo w załączniku do SWZ opublikowanym na BIP i miniPortalu pn. "Pytania                                i odpowiedzi z pierwszego postępowania"  udzielono odpowiedzi w tym zakresie - pytanie nr 5                   i nr 6.

Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, doprecyzowaniem i uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianą warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 31 maja 2022 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 
1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  
„Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/skrytka.”
2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 29.06.2022 r.”
3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”
Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.
Zatwierdził

Wójt Gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik

[image: image2.png]

[image: image3.png]