[image: image1.png]POLSKI
tA



                                              [image: image2.png]




                                                                                     Węgierska Górka, dnia 30 wrzesień 2022 r.
Nr ref.: RIK.271.15.2022.IO
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) –
terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: RIK.271.15.2022.IO, pn.: Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną , przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian                           w zakresie:

PYTANIE 1:

1.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 10.10.2022. Dodatkowy czas jest niezbędny dla rzetelnego przygotowania kosztorysów w formie szczegółowej, których złożenie wraz z ofertą jest obligatoryjne.  

ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10 października 2022r do godz.10,00
PYTANIE 2:
W przedmiarze instalacji sanitarnych znajduje się pozycja "Centrala wentylacyjna dachowa z

zadaszeniem NW1 5000m3/h (szczegółowe parametry wg dokumentacji projektowej) wraz z

dostawą i montażem." - zgodnie z dokumentacją projektową należy dostarczyć centralę w wykonaniu wewnętrznym o wydatku Vn=1140m3/h Vw=930m3/h. Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ 2:

Przedmiar stanowi jedynie wskazanie pozycji do realizacji. Należy przyjąć parametry centrali                 z dokumentacji projektowej

PYTANIE 3:

 Na dokumentacji projektowej rysunkowej znajduje się kurtyna powietrzna, jednak brakuje

takiej pozycji w przedmiarze instalacyjnym. Bardzo proszę o wyjaśnienie oraz podanie parametrów tej kurtyny ( elektryczna czy wodna ). 
ODPOWIEDŹ 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową części sanitarnej brak jest instalacji wodnej do kurtyny. Jednocześnie w części elektrycznej jest przewidziane zasilanie kurtyny powietrznej wraz                       z zabezpieczeniem do  mocy 5kW, co jednoznacznie wskazuje na sposób zasilania. Pomieszczenie komunikacji ma zapewnione ogrzewanie grzejnikowe, a sama kurtyna stanowi urządzenie będące "blokadą" przed napływem zimnego powietrza. Nie jest częścią instalacji                   a urządzeniem dlatego też nie została ujęta w przedmiarze. 

PYTANIE 4:

 Bardzo proszę o udostępnienie rzutu dachu instalacji wentylacji mechanicznej.

ODPOWIEDŹ 4:

Rzut dachu nie wnosi istotnych elementów wentylacji na dach. Szczegóły wyprowadzenia przedstawiono na rys nr IS/wm/3 i IS/wm/6.
PYTANIE 5:

W przedmiarze znajduje się pozycja " Dostawa i montaż pompy ciepła moc 50kW wraz z osprzętem towarzyszącym"-1kpl oraz " Wykonanie i montaż gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby pompy ciepła" - 1kpl. Zgodnie z dokumentacją projektową: " Źródłem ciepła będzie ciepło z lokalnej sieci ciepłowniczej". Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy pompa ciepła ma zostać wyceniona. Jeśli tak proszę o przesłanie schematów instalacji oraz parametrów

pompy

ODPOWIEDŹ 5:

Pompa ciepła została podana w przedmiarze jako sposób ogrzewania i określona jako komplet. Dokumentacja projektowa nie uwzględniała takiego zakresu. Należy ją wycenić w ujęciu kompletnym dla podanej mocy wraz z niezbędnym wyposażeniem. Pompa głębinowa o mocy 50 kW i parametrze min. A-7/W35. Parametry dolnego źródła należy dobrać zgodnie                           z zaleceniami producenta danej pompy. 
PYTANIE 6:

Bardzo proszę o potwierdzenie, że dostawa wodomierza jest po stronie Inwestora.

ODPOWIEDŹ 6:

Dostawa wodomierza leży po stronie Wykonawcy.
PYTANIE 7:

Bardzo proszę o informacje, na jakim systemie ( typ rury) należy wykonać wewnętrzną instalację wody ciepłej i zimnej.

ODPOWIEDŹ 7:

Zgodnie ze wskazaniami dokumentacji należy wykonać instalację z rur PEX systemu zaciskowego.

PYTANIE 8:

W związku z powyższymi pytaniami proszę o przesunięcie terminu składania ofert.
ODPOWIEDŹ 8:
Tak jak w pytaniu nr 1.
PYTANIE 9:

Proszę o udostepnienie pełnej specyfikacji pokrycia dachowego.

ODPOWIEDŹ 9:

Pokrycie dachu przewidziane zostało z dachówki ceramicznej płaskiej w kolorze grafitowym. Ze względu na problem z dostępnością Inwestor dopuszcza zmianę pokrycia dachowego na metalową dachówką w panelach imitująca gont drewniany z powłoką PLADUR Relief Wood.
Zamawiający, zgodnie ze Specyfikacją Warunków  Zamówienia oraz zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie pokrycia dachowego w formie metalowej dachówki w panelach jako rozwiązania równoważnego. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne  dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość inwestycji, a nie wybrany fragment całości.

PYTANIE 10:

 Proszę o udostepnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający udostępnia przedmiary dotyczące części elektrycznej i fotowoltaiki w formie edytowalnej.
PYTANIE 11:

Prosimy o przesłanie szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania zakresu pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym.

ODPOWIEDŹ 11:

Dokumentacja projektowa nie uwzględniała takiego zakresu. Pompę ciepła należy dobrać do parametrów zgodnych z dokumentacją techniczną obiektu. Należy ją wycenić w ujęciu kompletnym dla podanej mocy wraz z niezbędnym wyposażeniem. Pompa głębinowa o mocy 50 kW parametrach min. A-7/W 35. Parametry dolnego źródła należy dobrać zgodnie 
z zaleceniami producenta danej pompy.
PYTANIE 12:
Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż instalacji CO w pomieszczeniu wymiennikowni                   ( węzeł ciepła) znajduje się poza zakresem Wykonawcy zgodnie z dokumentacją projektową.

ODPOWIEDŹ 12:

Zgodnie z dokumentacja projektową w pomieszczeniu wymiennikowni należy wykonać instalację CO. Natomiast w związku z instalacją pomp ciepła nie przewiduje się wymiennika ciepła.   
PYTANIE 13:

Proszę o udostępnienie rzutu dachu z instalacją kanalizacji deszczowej
ODPOWIEDŹ 13:
Instalacja kanalizacji deszczowej została opisana na rysunkach graficznych nr Is/wk/7 oraz Is/ps/1.
PYTANIE 14:

Proszę o informację, w której pozycji przedmiaru należy ująć wykonanie elewacji z kamienia lub o dodanie nowej pozycji wraz z określeniem ilości.

ODPOWIEDŹ 14:
Proszę przyjąć poz. Wykonanie kamienia elewacyjnego ilość 46,50m2.
PYTANIE 15:

Czy kamień, który znajduje się na elewacjach należy uwzględnić w wycenie ? Brak danych w przedmiarze. Jeżeli tak w jakich ilościach ? 
ODPOWIEDŹ 15:
Wykonanie elewacji z kamienia elewacyjnego ilość 46.50m2 ( należy przyjąć kamień zbliżony kształtem i kolorem do kamienia ułożonego na elewacji sąsiedniego budynku istniejącego przedszkola .

Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców,  Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 10 października 2022 roku do godziny 10:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 
1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  
„Oferty należy składać w terminie do dnia 10 października 2022 r. do godz. 10:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/skrytka.”
2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 8 listopada 2022 r.
3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2022 r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”
Zatwierdził

Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski
[image: image1.png]

[image: image2.png]