Znak: ROS.6220.1.2026.BK                                   Węgierska Górka, dnia  24 kwietnia 2026 r.  

DECYZJA NR 1/2026r.
O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

         Na podstawie art. 104 § 1, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2025r. poz. 1691), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1,    art. 75 ust. 1, art. 77, art. 82, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października       2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa         w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) a także z § 3 ust. 1 pkt 31 oraz 37 lit. e  Rozporządzenia Rady Ministrów      z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w Węgierskiej Górce na działkach nr 985/208 oraz 985/209.”
stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego w Węgierskiej Górce na działkach nr 985/208 oraz 985/209.

W świetle uzyskanych opinii określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia: 
1. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
2. Na etapie budowy bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych należy wyposażyć                w szczelną nawierzchnię, zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

3. W fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.

4.   Ścieki socjalno - bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.

5. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.

6.  Należy zastosować zabezpieczenia zbiornika nawanialni na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci wanny retencyjnej o pojemności pozwalającej pomieścić cały wyciek środka nawaniającego lub stosować rozwiązania równoważne w tym zakresie.
7. W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą występować okresowe uciążliwości tj.: pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, czy oddziaływanie na środowisko gruntowo - wodne. Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (zgodnie z art. 75 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. 2025 r. poz. 647 z późn. zm. - dalej Poś). 
UZASADNIENIE
Pełnomocnik ZKB Energia Sp. z.o.o. ul. Przemysłowa 1, 34-350 Węgierska Górka, Pan Adrian Wiczk ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard zwrócił się do Urzędu Gminy Węgierska Górka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego           w Węgierskiej Górce na działkach nr 985/208 oraz 985/209." 

Do wniosku dołączono wymagane dokumenty w tym pełnomocnictwo oraz dowody uiszczenia opłat skarbowych. 
Po analizie załączonych dokumentów Wójt Gminy Węgierska Górka zawiadomieniem z dnia  6 lutego 2026 r. znak: ROS.6220.1.2026.BK  wszczął postępowanie administracyjne   w tej sprawie i wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Zawiadomiono           o czynnościach organu  poprzez ogłoszenie informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Węgierska Górka i zapewniono stronom czynny udział w postepowaniu. W trakcie prowadzonego postępowania zostały uzupełnione braki formalne wraz z wypisem i wyrysem  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu realizacji przedsięwzięcia. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wydał pozytywną opinię sanitarną w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych wskazując, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu wyraził opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  warunków  określonych         w opinii.
Planowana inwestycja realizowana będzie w miejscowości Węgierska Górka,          gm. Węgierska Górka, województwo śląskie, na działkach nr 985/208 i 985/209, ob. 0003 Węgierska Górka które znajdują się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XV1/160/2004 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Węgierska Górka (Dz. Urz. woj. Śląskiego nr 91 z dnia      17.09.2004 r.). Zgodnie z zapisami mpzp  stanowią ,,tereny przemysłu” - oznaczone,,PP”. 

Autor Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wskazuje, że podstawowe przeznaczenie terenu PP wypełniają istniejące obiekty budowlane, w tym m.in. obiekty przedsiębiorstwa ZKB Energia sp. z o. o. zlokalizowane na dz. 985/145, 985/202, 985/208, ob. 0003 Węgierska Górka. Planowane przedsięwzięcie, którego celem jest zasilanie w gaz ziemny ww. obiektów, niewątpliwie jest obiektem pomocniczym związanym z funkcją podstawową. Ponadto, planowana inwestycja kwalifikuje się jako "urządzenia infrastruktury technicznej".
Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości zajętej pod planowane przedsięwzięcie:

- od strony północnej - zabudowania przemysłowe;

- od strony wschodniej - grunty związane z działalnością przemysłową;

- od strony południowej - grunty związane z działalnością przemysłową;

- od strony zachodniej - zabudowania przemysłowe.

Najbliższe budynki mieszkalne (budynek wielorodzinny przy ul. Przemysłowej 7) zlokalizowane są w odległości ok. 75 m w kierunku wschodnim od lokalizacji planowanej stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG.

Powierzchnia, na której będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi do 900 m2.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie ZKB Energia Sp. z o.o. w Węgierskiej Górce. Aktualnie na terenie działki znajduje się stalowa wiata, wchodząca w skład obiektów przedsiębiorstwa ZKB Energia Sp. z o.o. przewidziana do likwidacji oraz nieutwardzony plac, wykorzystywany do celów magazynowych i komunikacyjnych. 
Planowana inwestycja polega na budowie stacji regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego LNG, w skład której wchodzić będzie:
- zbiornik skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z parownicami własnymi odbudowy ciśnienia - do dwóch sztuk,

- parownice produktowe atmosferyczne - do sześciu sztuk,

- stacja redukcyjno - pomiarowa podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa)          o wydajności do 1200 Nm3/h, wyposażona w filtropodgrzewacz gazowy, układ pomiarowy, dwa ciągi redukcyjne, nawanialnię kontaktową THT i kotłownię gazową własną na potrzeby technologiczne,

- instalacje technologiczne podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa)                   i średniego ciśnienia (do O,5 MPa): rurociągi fazy ciekłej i fazy gazowej gazu ziemnego wraz z armaturą zabezpieczającą i odcinającą,

-  stacja redukcyjno - pomiarowa średniego ciśnienia (do 0,5 MPa),

-  instalacje aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz pneumatyki,

-  instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiająca, oświetlenie oraz system telemetrii,

-  infrastruktura towarzysząca: ogrodzenie, wanna bezpieczeństwa, nawierzchnie utwardzone,

   plac manewrowy do rozładunku cysterny.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu KIP, zbiorniki skroplonego gazu ziemnego LNG zostaną postawione na prefabrykatach żelbetowych o wymiarach: 2,50 m        x 0,50 m x 0,30 m. Prefabrykaty zostaną posadowione na uprzednio wykonanej powierzchni utwardzonej, zapewniającej wymaganą nośność. Pozostałe obiekty wchodzące w skład stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG zostaną posadowione bezpośrednio na powierzchni utwardzonej. Środek nawaniający (THT- tetrahydrotiofen) będzie magazynowany na stacji redukcyjno - pomiarowej I stopnia (podwyższonego średniego ciśnienia) w hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej (odpornej na korozyjne działanie środka nawaniającego) o pojemności 30 litrów. Przed oddaniem do eksploatacji, zbiornik wraz z pozostałymi urządzeniami wchodzącymi w skład stacji redukcyjno - pomiarowej          I stopnia zostanie poddany ciśnieniowym, próbom wytrzymałości i szczelności pod ciśnieniem przewyższającym normalne ciśnienie pracy zbiornika. Pod zbiornikiem na środek nawaniający zostanie umieszczona wanna retencyjna o pojemności umożliwiającej wychwycenie całej objętości zbiornika w przypadku wycieku środka nawaniającego. Wanna retencyjna zostanie wykonana jako pojemnik ze stali nierdzewnej grubościennej, odpornej na korozyjne działanie środka nawaniającego, o szczelnym dnie i ścianach. W przypadku wycieku środka nawaniającego (THT) ze zbiornika, rozlew w całości trafi do wanny retencyjnej. Na wypadek wystąpienia rozlewu THT do wanny retencyjnej, obok nawanialni będzie znajdować się pojemnik z sypkim sorbentem, który umożliwia zebranie THT w przypadku jego rozlewu oraz pusty pojemnik na zużyty sorbent, który zostanie przekazany uprawnionym podmiotom celem utylizacji. Wanna retencyjna, razem ze wszystkimi instalacjami wchodzącymi w skład stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG będzie poddawana cyklicznym przeglądom stanu technicznego i parametrów pracy stacji,        a obchód kontrolny będzie prowadzony systematycznie. Kontrole będą prowadzone przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje SEP, umożliwiające prowadzenie czynności dozorowych i eksploatacyjnych obiektów gazowych. W celu dodatkowego zabezpieczenia otoczenia przed ewentualnym rozlewem środka nawaniającego, proces napełniania zbiornika środkiem nawaniającym odbywać się będzie przy pomocy stalowego węża wyposażonego w tzw. suche szybkozłącze, które uniemożliwia rozlew THT podczas podłączania i rozłączania węża w procesie napełniania.

Eksploatacja projektowanej stacji regazyfikacji gazu ziemnego LNG nie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Niewielka, nieznacząca emisja niezorganizowana związana będzie ze spalaniem paliw w cysternach dostarczających gaz do zbiornika. Wielkość emisji będzie nieznaczna. Wobec powyższego, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na jakość powietrza.

Na etapie eksploatacji stacji regazyfikacji gazu nie będą powstawały ścieki przemysłowe         i odpady. Wody opadowe i roztopowe z terenu, na którym posadowiony będzie zbiornik, spływać będą grawitacyjnie na teren nieutwardzony. Wobec powyższego eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo wodnego.
Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze znaczącą emisją hałasu do środowiska. Podczas eksploatacji stacji regazyfikacji LNG emisja hałasu będzie występowała jedynie podczas napełniania zbiornika. Planowane przedsięwzięcie pracuje bezgłośnie na etapie eksploatacji. Dodatkowo w sąsiedztwie terenu, na którym będzie posadowiony zbiornik, nie występują tereny podlegające ochronie akustycznej

- są to głównie tereny przemysłowe.

Inwestycja na etapie realizacji oraz eksploatacji nie będzie miała wpływu na zmiany klimatu. 

W zakładzie magazynowane będzie do 47,68 Mg skroplonego gazu płynnego. Gaz ziemny został zakwalifikowany wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), jako skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) i gaz ziemny.  Wg tabeli 2. z ww. rozporządzenia przy magazynowaniu skroplonego gazu płynnego w ilości poniżej 50 Mg analizowana stacja LNG nie została zakwalifikowana jako zakład                     o  podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
Po analizie dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos i wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
Wójt Gminy Węgierska Górka zawiadomił o zebranych dowodach i materiałach w celu zapoznania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.               Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.


 Biorąc pod uwagę  powyższe ustalenia postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Węgierska Górka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, który wydał decyzję.


Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik nr 1 (Charakterystyka  przedsięwzięcia) stanowi integralną część decyzji.
                                                                                                              Podpisał:
                                                                                                  Wójt Gminy Węgierska Górka
                                                                                                              Piotr Tyrlik

Otrzymują:

1.Pełnomocnik Inwestora - Pan Adrian Wiczk ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard 
Do wiadomości:
2.A/A

2

